プール関連機器認定基準・認定審査チェックリスト（オゾン浄化装置）

令和 　　年 　　月 　　日

| 申請者 |  | 審査員 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 基本事項 | 機器の名称 | オゾン浄化装置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |
|  | 型番 |  |

| 項目 | 基準 | 要求度 | 合・否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器の設計基準・仕様・性能、など | 外形寸法 | 書類・図面等に記載があること。 | 推奨 |  |
|  | 乾燥重量 |  |  |  |
|  | 運転重量 |  |  |  |
|  | 消費電力/電源容量 |  |  |  |
|  | オゾン発生装置 | 発生方法 | 無声放電法、電気分解法、など | 参考 |  |
|  |  | 発生量 | 規定条件下で定格発生量が得られること。 単位：g/h（グラム/時） | 基準 | 合・否 |
|  |  | ガス濃度 | 20g/Nm3 以上 | 推奨 |  |
|  |  | 分岐水量 | 5% 以上（循環水量比） | 推奨 |  |
|  |  | 原料 | 空気、または水（水道水）、など | 参考 |  |
|  | オゾン反応装置 | 構成 | オゾン反応装置、オゾンガス注入器、廃オゾン処理器 | 参考 |  |
|  |  | 材質 | オゾンに耐食性のあること | 参考 |  |
|  |  | 有効容量 | 反応槽の有効内容積 | 参考 |  |
|  |  | 注入率 | 0.2mg/L 以上（循環水量比） | 推奨 |  |
|  |  | 反応時間 | 30秒 以上（分岐水量に対し） | 基準 | 合・否 |
|  |  | 水処理確認 | 流量計、圧力計の装備があること | 推奨 |  |
|  |  | 廃オゾン 処理方式 | 触媒など（金属系、不燃性活性炭など） | 参考 |  |
|  |  | 分解剤 交換周期 | 条件：２４時間/日 運転時の消耗状況の判断基準を記入 | 参考 |  |
|  | 操作盤 | 設計基準 | 電気設備技術基準に準拠 | 基準 | 合・否 |
|  |  | 電気計装 | ELB、電圧計、電流計または積算電力計が付いていること | 推奨 |  |
|  |  | 警報 | 異常表示、警報出力端子があること | 基準 | 合・否 |
|  |  | 運転方法 | 循環ろ過装置とのインターロック | 基準 | 合・否 |

社内検査資料・社内検査記録

| 検査基準があること | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 検査記録があること | 基準 | 合・否 |

取扱説明書

| 運転及び取扱上の安全性を考慮した注意事項(PL法)が記載されている | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 運転方法の説明が適切に記載されている | 基準 | 合・否 |
| オゾンガスに対する安全対策が記載されている | 基準 | 合・否 |
| 自主（ユーザー）点検方法が適切に記載にされている | 基準 | 合・否 |

保証・アフターサービス

| 保証期間が記載されている | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 保守点検の連絡先が記載されている | 基準 | 合・否 |

判定

| 適合は要求度の基準をすべて達成していること | 適合 ・ 不適合 |
| --- | --- |

判定に至った理由

基準・推奨の各事項とも基準値を達成しているので適合の判定とする。

基準すべてが基準値を達成しているので適合の判定とする。

基準値を外れているので認定できない。（下に記入してください）

書類に不備があるので、書類を整備のうえ再審査の必要がある、今回は認定できない。（下に記入してください）

その他（下に記入してください）