プール関連機器認定基準・認定審査チェックリスト（電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置）

令和 　　年 　　月 　　日

| 申請者 |  | 審査員 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 基本事項 | 機器の名称 | 電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置 | 無隔膜式・隔膜式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |
|  | 型番 |  |

| 項目 | 基準 | 要求度 | 合・否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器の設計基準・仕様・性能、など | 外形寸法 | 書類・図面等に記載があること。 | 推奨 |  |
|  | 乾燥重量 |  |  |  |
|  | 運転重量 |  |  |  |
|  | 消費電力/電源容量 |  |  |  |
|  | 電気分解式次亜塩素酸ナトリウム生成装置 | 生成方式 | 無隔膜方式・有隔膜方式 | 参考 |  |
|  |  | 原材料 | 塩化ナトリウム99％（添加物なし）以上 | 推奨 |  |
|  |  | 水素イオン濃度 | ｐH＞7.5 | 基準 | 合・否 |
|  |  | 電極材質 | 不溶性金属であること（チタン・白金など） | 基準 | 合・否 |
|  |  | 生成量 | 仕様以上の生成量が得られる試験データがあること | 基準 | 合・否 |
|  |  | 生成次亜 塩素酸濃度 | 仕様書以上の濃度が得られる試験データがあること | 基準 | 合・否 |
|  |  | 補給水温 | 生成量を維持するための温度基準があること | 参考 |  |
|  |  | 排気装置 | 発生した水素ガスの充分な排気装置を有していること | 基準 | 合・否 |
|  | 操作盤 | 設計基準 | 電気設備技術基準に準拠 | 基準 | 合・否 |
|  |  | 電気計装 | ELB、電圧計、電流計または積算電力計が付いていること | 推奨 |  |
|  |  | 警報 | 異常表示、警報出力端子があること | 基準 | 合・否 |
|  |  | 運転方法 | 循環ろ過装置とのインターロック | 基準 | 合・否 |

社内検査資料・社内検査記録

| 検査基準があること | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 検査記録があること | 基準 | 合・否 |

取扱説明書

| 運転及び取扱上の安全性を考慮した注意事項(PL法)が記載されていること | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 運転方法の説明が適切に記載されている | 基準 | 合・否 |
| 水素ガスの安全対策について記載されている | 基準 | 合・否 |
| 自主（ユーザー）点検方法、が適切に記載されている | 基準 | 合・否 |

保証・アフターサービス

| 保証期間が記載されている | 基準 | 合・否 |
| --- | --- | --- |
| 保守点検の連絡先が記載されている | 基準 | 合・否 |

判定

| 適合は要求度の基準をすべて達成していること | 適合 ・ 不適合 |
| --- | --- |

判定に至った理由

基準・推奨の各事項とも基準値を達成しているので適合の判定とする。

基準すべてが基準値を達成しているので適合の判定とする。

基準値を外れているので認定できない。（下に記入してください）

書類に不備があるので、書類を整備のうえ再審査の必要がある、今回は認定できない。（下に記入してください）

その他（下に記入してください）