別表-2
プール関連機器認定基準（紫外線照射処理装置）
· 認定基準は下の表の「要求度」の　[基準]　の項目が「基準値・要件」を達成していること。
· [推奨] および [参考] については、当協会が望ましいと考えている値なので、できる限り「基準値・要件」を満たしていること。
	基本事項

	機器の名称
	紫外線照射処理装置
	内照式・外照式

	
	型式
	

	
	型番
	


	項目
	基準値・要件
	要求度

	機器の設計基準・仕様・性能、など
	外形寸法
	書類・図面等に記載があること。
	推奨

	
	乾燥重量
	
	

	
	運転重量
	
	

	
	消費電力/電気容量
	
	

	
	紫外線照射装置
	照射方式
	内照式・外照式
	参考

	
	
	照射部材料
	内照式：石英ガラス管
外照式：光透過性フッ素樹脂管
	推奨

	
	
	設計圧力
	0.29MPa以上
	推奨

	
	
	耐圧評価圧力
	設計圧力の1.5倍以上の耐圧試験を実施していること
	基準

	
	
	通水部構造
	運転時に紫外線が外部に漏れない構造
	基準

	
	
	通水部材質
	ステンレス（SUS304）以上、または処理水で腐食しない材質
	推奨

	
	
	消費電力
	透過率:96%、通過水量50m3/h 処理相当の場合
· 内照式:0.5kWh以上
· 外照式:0.7kWh以上
	基準

	
	
	紫外線ランプ
	低圧水銀ランプ、中圧水銀ランプ、など
	参考

	
	
	紫外線照射量
	30mW・sec/cm2 (30mJ/cm2）以上
カタログ・図面等に数値の記述、または装置の設計計算書がある。
	基準

	
	
	ランプ寿命
	連続運転で1年間使用できること
ランプの照度寿命データがあること
	推奨

	
	
	運転時間管理
	運転時間積算計などにより、運転時間の管理が出来ること
	基準

	
	操作盤
	設計基準
	電気設備技術基準に準拠
	基準

	
	
	電気計装
	ELB、電圧計、電流計または積算電力計が付いていること
	推奨

	
	
	警報
	異常表示、警報出力端子があること
	基準

	
	
	運転方法
	循環ろ過装置とのインターロック
	基準


社内検査資料・社内検査記録
	基準値・要件
	要求度

	· 検査基準があること
	基準

	· 検査記録があること
	基準


取扱説明書
	基準値・要件
	要求度

	· 運転及び取扱上の安全性を考慮した注意事項(PL法)記載されていること
	基準

	· 運転方法の説明が適切に記載されている
	基準

	· 自主（ユーザー）点検方法、が適切に記載されている
	基準


保証・アフターサービス
	基準値・要件
	要求度

	· 保証期間が記載されている
	基準

	· 保守点検の連絡先が記載されている
	基準


